## Presupuesto estimado
Presupuesto estimado - Componente de rehabilitación de sistemas tradicionales de agua. Programa para la rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua en comunidades de Uribia y el fortalecimiento de las capacidades que permitan avanzar hacia su sostenibilidad
Se deben diligenciar los items o valores resaltados en amarillo, a saber columnas F, G y H y en el numeral 10 - TRANSVERSALES lo referente a equipo técnico y otros. Podrán ser asignados paulatinamente los sistemas de abastecimiento a intervenir, por lo que los proponentes deben tener en cuenta que no necesariamente se conocerá la totalidad de los sistemas a intervenir desde el inicio del proyecto, sino que se podrán ir brindando según vayan siendo terminadas las rehabilitaciones previamente asignadas. Si bien la meta indicativa abarca la ejecución de un total de 15 rehabilitaciones, el número final de las mismas estará ligado al presupuesto disponible para esta actividad. Los insumos y materiales que aparecen abajo se establecen para conocer los posibles valores de las rehabilitaciones y actividades transversales; sin embargo, los insumos que se requieran para cada rehabilitación se definirán en el proceso de reconocimiento y validación de los sistemas para el suministro de agua y la estructuración de las propuestas de rehabilitación.
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. POR 5 INTERVENCIONES | VR. POR 15 INTERVENCIONES | Observaciones, notas o detalles que faciliten evaluar cada ítem
1 | DIAGNÓSTICO
1.1 | Diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua | UND | 1
2 | CAPTACIÓN
2.1 | Suministro de Flanche para pozo en acero galvanizado 35x35 cm e=1/4" | UND | 1
3 | SISTEMA BOMBA SUMERGIBLE
3.1 | Suministro de bomba sumergible 2 HP; Trifásica; 220V;Q=1.5 l/s; H=35m; Incluye retiro e instalación de bomba sumergible | UND | 1
3.2 | Suministro tubería columna de 1.5" UPVC E=2.3MM | ML | 21
4 | SISTEMA FOTOVOLTAICO
4.1 | Suministro de Variador de velocidad de 2 HP Solar, 7Amp, 220 V; 1 Pase Input, 3 Phase Output; 200-240 Volts +/- 10%, LED Display | UND | 1 |  |  |  |  | En el proceso de diagnóstico se identificará si el sistema de abastecimiento utiliza molino de viento o sistema fotovoltáico
4.2 | Mantenimiento de estructura de paneles para bomba sumergible | M2 | 12
4.3 | Estructura base para paneles solares en acero galvanizado de 2x2" bases y estructura horizontal para paneles sistema de osmosis | M2 | 12
4.4 | Suministro e instalación de paneles solares de 550w o similar para sistema de osmosis | Wp | 3850
4.5 | Gabinete eléctrico 60x50x30 cm; DPS de protección, 2P, 500 VDC; Braker de protección de 16 A, 2P, 800 VDC; selectores; | UND | 1
5 | MOLINO DE VIENTO
5.1 | Cambio de tubos GALV. 2" Tipo Roscados | UND | 1
5.2 | Cambio de uniones GALV. 2" | UND | 1
5.3 | Cambio y soldadura de TEE GALV 2" | UND | 1
5.4 | Cambio de varillas viga DE 1/2" con rosca | UND | 1
5.5 | Cambio de uniones PVC de 1/2" | UND | 1
5.6 | Cambio de guaya de freno | UND | 1
5.7 | Cambio del motor | UND | 1
5.8 | Cambio de Valvulina | UND | 1
5.9 | Mantenimiento del cilindro e interiores | UND | 1
5.10 | Cambio de cheque de fondo y accesorios. | UND | 1
6 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
6.1 | Excavación en material común | M3 | 4
6.2 | Relleno con material de la excavación | M3 | 3
6.3 | Suministro e instalación de línea de impulsión a tanque elevado PVC 2" | ML | 25
6.4 | Suministro e instalación de Válvula de cierre lento en bronce 2" | UND | 1
6.5 | Suministro e instalación de relleno tipo Pall ring para de Torre de aireación: Área de contacto: 45ft2 /ft3; 650 unidades/m3.; polipropileno de alta densidad; Color: Traslucido Natural. | M3 | 1
6.6 | Mantenimiento de escalera tipo gato de 60cm de ancho tubos verticales de 2" galvanizado cal 16 y horizontales de 1"1/4 galvanizada, anclaje en platina de 1 1/2"x3/16 a columnas tanque con anclaje superior de un 1/4 de espesor; pintura base epóxica | ML | 12
6.7 | Suministro e instalación tapa metálica Alfajor 2.5 mm de 60x60cm para tanque elevado | UND | 1
7 | PLANTA DE OSMOSIS INVERSA
7.1 | Suministro e instalación de cartucho de microfiltración 10µ; 5µ y 1µ | UND | 1
7.2 | Suministro e instalación de lechos filtrantes de la PTAP. | UND | 1
7.3 | Suministro de bomba vertical multietapa 2 HP; Q=1.1 l/s; HDT=105 m | UND | 1
7.4 | Mantenimiento planta de ósmosis inversa | UND | 1
7.5 | Suministro e instalación de bomba de succión de 1 HP y Q=1.25 l/s; HDT 30m; Trifásicax230V; 7Amp; 60Hz | UND | 1
7.6 | Análisis de laboratorio calidad de agua, parámetros físico químicos y microbiológicos según Resolución 622 de 2020. | UND | 1
8 | CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO
7.1 | Excavación manual en material sin clasificar 1m maximo | M3 | 1
7.2 | Relleno con material del sitio | M3 | 1
7.3 | Solado en concreto F'c=2000 psi E=0,05m | M3 | 1
7.4 | Viga de cimentacion en concreto F'c=3.000 psi 0,20x0,25 (No incluye refuerzo) | ML | 1
7.5 | Acero de refuerzo | KG | 1
7.6 | Viga sobre muro en concreto F'c=3.000 psi 0,12x0,20 | ML | 1
7.7 | Plantilla de piso en concreto F'c=3.000 psi E=0,10m | M2 | 1
7.8 | Losa de cubierta en concreto F'c=3.000 psi E=0,10m | M2 | 1
7.9 | Muro en bloque hueco cemento arena #12 mortero de pega 1:4 | M2 | 1
7.10 | Pañete allanado en muros 1:4 | M2 | 1
7.11 | Pintura de vinilo tipo 1 para interior y exterior caseta | M2 | 1
7.12 | Puerta en hierro galvanizado, incluye cerradura, y pintura de esmalte color blanco | UND | 1
7.13 | Ventana corrediza en aluminio anodizado gris de 1.2x1.2 m | UND | 1
9 | ADECUACION GENERAL
9.1 | Desmonte y limpieza. Incluye retiro de sobrantes | M2 | 225
9.2 | Pintura vinilo para malla de cerramiento | M2 | 100
9.3 | Pintura aceite para tanques PFRV; escalera tanques; | M2 | 100
9.4 | Puerta metálica 2x1 cal. 20. para acceso a sistema de tratamiento | UND | 1
10 | TRANSVERSALES
10.1 | Administración
10.2 | Imprevistos
10.3 | Utilidad
10.4 | Transportes (tener en consideración que las comunidades estarás distribuidas en todo el departamento)
10.5 | Equipo Técnico (indicar abajo cargos y salarios u honorarios mensuales)
1.
2.
3.
10.6 | OTROS Incluir los demás elementos que considere deben requerirse para la ejecución del contrato. Se pueden incluir las filas adicionales que sean requeridas.